Wstępne założenia do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu układów zasilających sieć 110 V DC oraz remontu przejść rur spustowych przez ścianę zbiornika w Pulsatorze nr 3 na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.

- Opis zadań

Przedmiot zamówienia dotyczy remontów na terenie Zakładu Północnego zlokalizowanego w Wieliszewie przy ul.600-lecia 20:

Zadanie nr 1

Wykonanie remontu układów zasilających sieć 110 V DC:

Celem przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 jest realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu układów zasilających sieć 110 V DC na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.” opracowaną w 2022 r. przez firmę „Kompleksowe usługi elektro-energetyczne, budowlane i projektowe Sebastian Wasztan” ul. A. Mickiewicza 37 lok. 58 01-625 Warszawa.

Zadanie nr 2

Wykonanie remontu przejść rur spustowych przez ścianę zbiornika w Pulsatorze nr 3:

Celem przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 jest remont przejść rur spustowych przez ścianę zbiornika w Pulsatorze nr 3 - budynek Pulsatory Skrzydło w Zakładzie Północnym.  W ramach prac remontowych należy wykonać m.in.:

  - Demontaż przejścia szczelnego dla rur o średnicy DN 150;

  - Montaż przejścia szczelnego dla rur o średnicy DN 150;

  - Demontaż mas uszczelniających na przejściu rur instalacji przez ścianę (średnica rury DN150, średnica otworu w ścianie fi D 250);

  - Montaż mas uszczelniających na przejściu rur instalacyjnych przez ścianę ( średnica rury DN 150, średnica otworu w ścianie fi D 250);

- Stan istniejący

Zadanie nr 1

Pomieszczenie Centralnej Akumulatorni zlokalizowane jest pod budynkiem Łącznika Laboratorium na poziomie 78,00m. Podstawowe wyposażenie stanowią dwie baterie akumulatorów 110 V, składające się każda z 53 ogniw o pojemności jednostkowej 1000 Ah. W sąsiednim pomieszczeniu rozdzielni prądu stałego RPS zlokalizowane są dwa zasilacze buforowe współpracujące z dedykowaną sekcją rozdzielnicy RPS i przyłączoną do niej własną baterią akumulatorów. W rozdzielnicy zainstalowany jest system kontroli doziemienia. Pomieszczenie akumulatorni wyposażono w standardowe instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd oraz instalację oświetlenia awaryjnego.

Zadanie nr 2

Pulsator nr 3 zlokalizowany jest w budynku Pulsatory Skrzydło. Zagęszczony osad pokoagulacyjny odprowadzany jest ze zbiornika -  rurami spustowymi DN 150. W miejscach przejść przez ścianę zbiornika rur spustowych DN150 zamontowane są łańcuchy uszczelniające typu 2ŁU-7. Uszczelnienia nie spełniają swojego zadania, w wielu miejscach pojawiły się wycieki wody ze zbiornika pulsatora powstałe na skutek utraty plastyczności elementów elastomerowych łańcuchów spowodowanych niską temperaturą wody i procesami starzeniowymi.

Możliwości korekcyjne łańcuchów uszczelniających zostały już wyczerpane. Remont ogólnobudowlany pulsatora nr 3 obejmujący m.in wymianę rur spustowych osadu wraz z uszczelnieniem przejść przez ścianę zbiornika został przeprowadzony w 2016 roku.

- Obowiązujące przepisy prawne

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.);

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.1213);

  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401);

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U 2010 r. nr 109, poz. 719 z późń. zm);

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225);

  - Norma PN-EN-ISO 14122-4.

- Wykaz dokumentacji

Dla zadania nr 1.

  - Projekt wykonawczy branża: budowlana, elektryczna i sanitarna.

  - Informacja BIOZ: budowlana, elektryczna.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży: budowlanej, elektrycznej, AKPiA i sanitarnej.

  - Przedmiar robót branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

  - Ocena zagrożenia wybuchem.

  - Instrukcja eksploatacji i BHP Akumulatorni.

Dla zadania nr 2.

  - Przedmiar robót.

- Informacje dodatkowe

  - Wykonawca ponosi ryzyko określenia, czy przekazana przez Zamawiającego dokumentacja techniczna jest kompletna dla wykonania robót budowlanych.

  - Szczegółowy zakres robót budowlanych dla ww. zadań zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących załączniki do OPZ. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

  - Niezależnie od powyższego, Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w przedmiarach robót.

  - Wszelkie ewentualne dodatkowe rysunki lub inne dokumenty niezbędne Wykonawcy do realizacji umowy, uszczegóławiające rozwiązania przedstawione w niniejszej dokumentacji projektowej muszą zostać opracowane przez Wykonawcę we własnym zakresie, jako Dokumenty Wykonawcy i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz przedstawione w dokumentacji powykonawczej;

  - W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania, konsultowania rozwiązań prac remontowych z Zamawiającym.

  - Wszystkie prace należy prowadzić przy minimalnej uciążliwości dla pracowników danej lokalizacji.

  - Wszystkie prace należy prowadzić przy zachowaniu ładu i porządku na terenie robót 
i w bezpośrednim sąsiedztwie.

  - Podczas prowadzenia prac remontowych, obiekt będzie użytkowany.

  - Prace winny być wykonywane zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, właściwą dla miejsca wykonywania pracy.